## 様式１ 事前協議書・特定建築物維持管理計画書
様式１ | [8 empty] | 特定建築物維持管理計画書
[7 empty] | 年 月 日 | １ 構造設備の概要 | [7 empty] | ２ 維持管理に関し環境衛生上必要な事項を遵守するための構造設備の基準 | [7 empty] | ３ 添付書類
（宛先）高槻市保健所長 | [7 empty] | 建築物の名称 |  |  |  |  | 特定用途面積 |  | ㎡ | 項目 | 基準 |  | 建築主申告欄 （不可にチェックした場合、対応方法を記載した書類を提出すること） |  |  |  | 備考 | 外気取入口、排気口の位置、給排水設備の配置、廃棄物保管場所等について明示すること。
[8 empty] | 主たる空調方式 |  | □ 空気調和設備： |  | 空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給（排気を含む。）することができる設備 |  |  |  | 空気環境の調整 | 空調設計値 | 浮遊粉じんの量の最大設計値： （0.15 mg/㎥以下であること） |  |  | mg/㎥ | [5 empty] | （○を記入）
|  | 届出者 （建築主） |  | 住所 | [5 empty] | □ 機械換気設備： |  | 空気を浄化し、その流量を調節して供給（排気を含む。）することができる設備 | [5 empty] | 二酸化炭素の含有率の最大設計値： （1000 ppm以下であること） |  |  | ppm |  |  |  | 建築一般図面(配置図)
|  |  |  | 氏名 | [5 empty] | □ その他： |  | （ |  |  | ） |  |  | 冬季の居室の温度・相対湿度の最小設計値： （18℃・40%以上であること） |  | ℃ |  | % | （空気調和設備を設置する場合のみ） |  | 建築一般図面(平面図)
[8 empty] | 主たる換気方式 |  | □ 第１種 □ 第２種 □ 第３種 | [6 empty] | 冷却塔と外気取入口との距離： （おおむね１０ｍ以上であること） |  |  |  | m |  |  |  | 建築一般図面(立面図)
[6 empty] | 法人にあっては、主たる事務所の 所在地、その名称及び代表者の氏名 |  | 冷却塔 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 設備に供給する水の種類 |  |  | 冷却塔は毎月点検、及び年１回以上の清掃（すべての水管の清掃を含む。）が可能な構造である |  | □ 可 □ 不可 | [5 empty] | 建築一般図面(主断面図)
[11 empty] | 冷却方式 | □ 開放型 □ 密閉型 |  |  |  |  | 加湿装置は毎月点検、及び年１回以上の清掃が可能な構造である |  | □ 可 □ 不可 | [5 empty] | 空調設計図面 | 空調系統図
| 特定建築物の事前審査に関する書類について | [6 empty] | 加湿装置 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 設備に供給する水の種類 |  |  | 使用建材は、ホルムアルデヒドの管理基準0.1mg/㎥以下を満たすことができる |  | □ 可 □ 不可 | [6 empty] | 空調系統(平面図)
[11 empty] | 加湿方式 | □ 通風気化式 □ 蒸気式 □ 水噴霧式 |  |  |  |  | 冷却塔、及び加湿装置に使用する水が高槻市水道以外の場合、その使用する水について、水道法第４条に規定する水質基準に適合させるために必要な措置の内容 |  | 措置内容：（具体的に記載） |  |  |  | （高槻市水道以外の水を使用する場合のみ） |  |  | 空調系統(機器リスト)
下記建築物が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第２条に規定する特定建築物に該当するので、高槻市建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領に基づく特定建築物維持管理計画書を届け出ます。 | [7 empty] | 飲料水の給水方式 |  | □ 直結給水 □ 貯水槽水道 □ その他（ ） | [15 empty] | 換気系統図
[8 empty] | １日最大使用水量の設計値 |  |  |  | ㎥/日 |  | 飲料水の種類 |  | 飲料水の管理 | 飲料水が高槻市水道以外の場合、飲料水について、水道法第４条に規定する水質基準に適合させるために必要な措置の内容 |  | 措置内容：（具体的に記載） | [6 empty] | 換気系統(平面図)
[8 empty] | 受水槽 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 有効容量 | ㎥ | [10 empty] | 換気系統(機器リスト)
|  |  | 記 |  |  |  |  | 高置水槽 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 有効容量 | ㎥ |  | 貯水槽又は貯湯槽は、年１回以上の清掃が可能な構造である |  | □ 可 □ 不可 |  |  |  | （貯水槽又は貯湯槽を設置する場合のみ） |  | 給排水設備設計図面(系統図)
[8 empty] | 給湯方式 |  | □ 中央式 □ 局所式 □ 使用しない | [6 empty] | 中央式給湯設備は、末端の給湯栓の温度を５５度以上に保持できる（加えて、貯湯槽がある場合、湯槽内の温度を常に６０度以上に保持できる） |  | □ 可 □ 不可 |  |  |  | （中央式給湯設備を設置する場合のみ） |  | 給排水設備設計図面(平面図)
建築物名称 | [7 empty] | 貯湯槽 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 槽容量 | ㎥ | [9 empty] | 給排水設備設計図面（水槽詳細図）
建築場所 | [7 empty] | 雑用水 |  | □ 使用する （高槻市水道又は専用水道を使用する場合は非該当） |  | 使用用途 |  |  |  | 雑用水の管理 | 雑用水槽は、随時点検、及び清掃が可能な構造である |  | □ 可 □ 不可 |  |  |  | （雑用水に高槻市水道又は専用水道以外の水を使用する場合のみ） |  | 給排水設備設計図面(機器リスト)
建築主 | 住所 | [10 empty] | 使用する水の種類 |  |  |  |  | 雑用水について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条の２に規定する水質基準（遊離残留塩素濃度等）に適合させるために必要な措置の内容 |  | 措置内容：（具体的に記載）
| 氏名 | [6 empty] | 雑用水槽 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 槽容量 | ㎥
工事着手年月日 | [7 empty] | 雑排水槽 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 槽容量 | ㎥ | 排水の管理 | 排水に関する設備（排水槽、雑排水槽、排水管、通気管、阻集器等を含む。）は、６ヶ月に１回以上の点検、及び清掃が可能な構造である |  | □ 可 □ 不可
延べ面積 |  |  |  | ㎡ | 主要用途 |  |  | 汚水槽 |  | □ 設置する | 設置数 |  | 台 | 槽容量 | ㎥
設計対象人員 |  |  |  | 人 | 階数 |  | 地上： 階 地下： 階 | 排水方式 |  | □ 公共下水道 □ 浄化槽

## ( 記入例 )
様式１ | [8 empty] | 特定建築物維持管理計画書
[7 empty] | ○○年○月○日 | １ 構造設備の概要 | [8 empty] | ２ 維持管理に関し環境衛生上必要な事項を遵守するための構造設備の基準 | [7 empty] | ３ 添付書類
（宛先）高槻市保健所長 | [7 empty] | 建築物の名称 |  | ○○ビルディング |  |  | 特定用途面積 |  | 4520 | ㎡ | 項目 | 基準 |  | 建築主申告欄 （不可にチェックした場合、対応方法を記載した書類を提出すること） |  |  |  | 備考 | 外気取入口、排気口の位置、給排水設備の配置、廃棄物保管場所等について明示すること。
[8 empty] | 主たる空調方式 |  | ■ 空気調和設備： |  | 空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給（排気を含む。）することができる設備 |  |  |  |  | 空気環境の調整 | 空調設計値 | 浮遊粉じんの量の最大設計値： （0.15 mg/㎥以下であること） | 0.06 |  | mg/㎥ | [5 empty] | （○を記入）
|  | 届出者 （建築主） |  | 住所 |  | 高槻市○○ |  |  |  | □ 機械換気設備： |  | 空気を浄化し、その流量を調節して供給（排気を含む。）することができる設備 | [6 empty] | 二酸化炭素の含有率の最大設計値： （1000 ppm以下であること） | 560 |  | ppm |  |  |  | 建築一般図面(配置図) |  | ○
|  |  |  | 氏名 |  | ○○株式会社 |  |  |  | □ その他： |  | （ |  |  |  | ） |  |  | 冬季の居室の温度・相対湿度の最小設計値： （18℃・40%以上であること） | 20 | ℃ | 45 | % | （空気調和設備を設置する場合のみ） |  | 建築一般図面(平面図) |  | ○
[6 empty] | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 主たる換気方式 |  | ■ 第１種 □ 第２種 □ 第３種 | [7 empty] | 冷却塔と外気取入口との距離： （おおむね１０ｍ以上であること） |  | 12 |  | m |  |  |  | 建築一般図面(立面図) |  | ○
[6 empty] | 法人にあっては、主たる事務所の 所在地、その名称及び代表者の氏名 |  | 冷却塔 |  | ■ 設置する | 設置数 | 3 | 台 | 設備に供給する水の種類 | 高槻市水道 |  |  | 冷却塔は毎月点検、及び年１回以上の清掃（すべての水管の清掃を含む。）が可能な構造である |  | ■ 可 □ 不可 | [5 empty] | 建築一般図面(主断面図) |  | ○
[11 empty] | 冷却方式 | □ 開放型 □ 密閉型 | [5 empty] | 加湿装置は毎月点検、及び年１回以上の清掃が可能な構造である |  | ■ 可 □ 不可 | [5 empty] | 空調設計図面 | 空調系統図 | ○
| 特定建築物の事前審査に関する書類について | [6 empty] | 加湿装置 |  | ■ 設置する | 設置数 | 2 | 台 | 設備に供給する水の種類 | 高槻市水道 |  |  | 使用建材は、ホルムアルデヒドの管理基準0.1mg/㎥以下を満たすことができる |  | ■ 可 □ 不可 | [6 empty] | 空調系統(平面図) | ○
[11 empty] | 加湿方式 | □ 通風気化式 ■ 蒸気式 □ 水噴霧式 | [5 empty] | 冷却塔、及び加湿装置に使用する水が高槻市水道以外の場合、その使用する水について、水道法第４条に規定する水質基準に適合させるために必要な措置の内容 |  | 措置内容：（具体的に記載） |  |  |  | （高槻市水道以外の水を使用する場合のみ） |  |  | 空調系統(機器リスト) | ○
下記建築物が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第２条に規定する特定建築物に該当するので、高槻市建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領に基づく特定建築物維持管理計画書を届け出ます。 | [7 empty] | 飲料水の給水方式 |  | □ 直結給水 ■ 貯水槽水道 □ その他（ ） | [16 empty] | 換気系統図 | ○
[8 empty] | １日最大使用水量の設計値 |  | 120 |  | ㎥/日 |  | 飲料水の種類 | 高槻市水道 |  | 飲料水の管理 | 飲料水が高槻市水道以外の場合、飲料水について、水道法第４条に規定する水質基準に適合させるために必要な措置の内容 |  | 措置内容：（具体的に記載） | [6 empty] | 換気系統(平面図) | ○
[8 empty] | 受水槽 |  | ■ 設置する | 設置数 | 1 | 台 | 有効容量 | 50 | ㎥ | [10 empty] | 換気系統(機器リスト) | ○
|  |  | 記 |  |  |  |  | 高置水槽 |  | ■ 設置する | 設置数 | 2 | 台 | 有効容量 | 5、12 | ㎥ |  | 貯水槽又は貯湯槽は、年１回以上の清掃が可能な構造である |  | ■ 可 □ 不可 |  |  |  | （貯水槽又は貯湯槽を設置する場合のみ） |  | 給排水設備設計図面(系統図) |  | ○
[8 empty] | 給湯方式 |  | ■ 中央式 □ 局所式 □ 使用しない | [7 empty] | 中央式給湯設備は、末端の給湯栓の温度を５５度以上に保持できる（加えて、貯湯槽がある場合、湯槽内の温度を常に６０度以上に保持できる） |  | ■ 可 □ 不可 |  |  |  | （中央式給湯設備を設置する場合のみ） |  | 給排水設備設計図面(平面図) |  | ○
建築物名称 |  | ○○ビルディング | [5 empty] | 貯湯槽 |  | ■ 設置する | 設置数 | 2 | 台 | 槽容量 | 各50 | ㎥ | [9 empty] | 給排水設備設計図面（水槽詳細図） |  | ○
建築場所 |  | 高槻市○○ | [5 empty] | 雑用水 |  | ■ 使用する （高槻市水道又は専用水道を使用する場合は非該当） |  | 使用用途 |  | 散水、清掃 |  |  | 雑用水の管理 | 雑用水槽は、随時点検、及び清掃が可能な構造である |  | ■ 可 □ 不可 |  |  |  | （雑用水に高槻市水道又は専用水道以外の水を使用する場合のみ） |  | 給排水設備設計図面(機器リスト) |  | ○
建築主 | 住所 | 高槻市○○ | [9 empty] | 使用する水の種類 |  | 雨水 |  |  |  | 雑用水について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条の２に規定する水質基準（遊離残留塩素濃度等）に適合させるために必要な措置の内容 |  | 次亜塩素酸ナトリウムを連続自動注入し消毒するとともに、ろ過器を使用して水を浄化する
| 氏名 | ○○株式会社 | [5 empty] | 雑用水槽 |  | ■ 設置する | 設置数 | 1 | 台 | 槽容量 | 10 | ㎥
工事着手年月日 |  | ○○年○月○日 | [5 empty] | 雑排水槽 |  | ■ 設置する | 設置数 | 1 | 台 | 槽容量 | 4 | ㎥ | 排水の管理 | 排水に関する設備（排水槽、雑排水槽、排水管、通気管、阻集器等を含む。）は、６ヶ月に１回以上の点検、及び清掃が可能な構造である |  | ■ 可 □ 不可
延べ面積 |  | 5340 |  | ㎡ | 主要用途 |  | 事務所 | 汚水槽 |  | ■ 設置する | 設置数 | 1 | 台 | 槽容量 | 4 | ㎥
設計対象人員 |  | 890 |  | 人 | 階数 |  | 地上：６階 地下：１階 | 排水方式 |  | ■ 公共下水道 □ 浄化槽
Note on L1: ●この計画書の黄色塗りつぶしセルの該当する箇所について、記入してください。該当しない箇所は斜線を記入してください。 ●複数設置する設備がある場合、その容量等を各々記入してください。 ●設置数が多い、構造が複雑である等の事情により、この枠内に表現しきれない部分については、別紙に記入してください。 ●その他、必要に応じて保健所長が必要と認める書類（空調計算書等）を求める場合があります。
Note on H22: 興行場､百貨店､集会場､図書館､博物館､美術館､遊技場､店舗､事務所､学校､研修所、旅館のうち、主たる用途を記入してください。

## （参考）
以下のシートは、特定建築物維持管理計画書の空調設計の際に必要に応じて、ご活用ください。

## 二酸化炭素、加湿
二酸化炭素濃度 |  |  | K：室内CO2濃度（ｍ３／ｍ３）
Ｋ（ｍ３／ｍ３）＝Ｍ・ｎ／Ｑ＋Ｋｏ |  |  | ｎ：室内の人数（人）
Ｑ：居室換気量（ｍ３／ｈ）
Ｍ：一人当たりのＣＯ２発生量［ｍ３／（ｈ・人）］０．０２２
Ｋｏ：外気中のＣＯ２濃度（ｍ３／ｍ３）０．０００4
部屋番号 | 場 所 |  | M | ｎ | Ko | Q | K | 基準適否
1 |  |  | 0.022 |  | 0.0004 |  | #DIV/0!
2 |  |  | 0.022 |  | 0.0004 |  | #DIV/0!
3 |  |  | 0.022 |  | 0.0004 |  | #DIV/0!
4 |  |  | 0.022 |  | 0.0004 |  | #DIV/0!
噴霧量
| W＝Ｌ／η | W：噴霧量（ｋｇ／Ｈ）
η：加湿効率
| Ｌ＝ＳＧ×Ｑ（Ⅹ２－Ⅹ３） |  | Ｌ：必要加湿量（ｋｇ／Ｈ）
SG：空気の比重（１．２ｋｇ／ｍ３、２０ﾟC）
Q：風量（ｍ３／Ｈ）
Ⅹ２：加湿後の絶対湿度（ｋｇ／ｋｇ’）
Ⅹ３：加湿前の絶対湿度（ｋｇ／ｋｇ’）
部屋番号 | 場 所 |  | SG | Ⅹ２ | Ⅹ３ | Q | L | η | W
1 |  |  | 1.2 | 0.0062 | 0.0024 |  | 0 | 0.4 | 0
2 |  |  | 1.2 | 0.0062 | 0.0024 |  | 0 | 0.4 | 0
4 |  |  | 1.2 | 0.0062 | 0.0024 |  | 0 | 0.4 | 0

## 空調方式１
| 空調方式 | 形式１
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛Ｇ＋ＣiＱｉ(１－η)｝／（Ｑi＋Ｑrη）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式２
| 空調方式 | 形式２
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛Ｇ＋ＣiＱｉ(１－ηi)(１－η)｝／（Ｑi＋Ｑrη）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式３
| 空調方式 | 形式３
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛Ｇ＋ＣiＱｉ(１－η)｝／（Ｑi＋Ｑrη）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式４
| 空調方式 | 形式４
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛Ｇ＋ＣiＱｉ(１－η)｝／（Ｑi＋Ｑrη＋Ｑr'ηc）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式５
| 空調方式 | 形式５
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛Ｇ＋ＣiＱｉ(１－η)(１－ηi)｝／（Ｑi＋Ｑrη＋Ｑr'ηc）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式６
| 空調方式 | 形式６
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛Ｇ＋ＣiＱｉ(１－ηi)｝／（Ｑi＋Ｑrη＋Ｑr'ηc）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式７
| 空調方式 | 形式７
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛Ｇ＋ＣiＱｉ(１－ηi)｝／（Ｑi＋Ｑr'ηc）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式８
| 空調方式 | 形式８
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)(一人あたり非喫煙5mg､喫煙10mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝(ＣiＱｉ＋Ｇ)／（Ｑi＋Ｑr'ηc）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式９
| 空調方式 | 形式９
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝(ＣiＱｉ＋Ｇ)／（Ｑi＋Ｑrη）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式１０
| 空調方式 | 形式１０
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛ＣiＱｉ＋Ｇ｝／（Ｑi＋Ｑrη＋Ｑr'ηc）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1

## 空調方式１１
| 空調方式 | 形式１１
Ｑｉ ：外気導入量(ｍ3/h)
Ｑｒ ：還気量(ｍ3/h)
Ｑｒ'：室内器還気量(ｍ3/h)
Ｃｉ ：外気浮遊粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｃ ：室内粉じん濃度(mg/ｍ3)
Ｇ :室内発じん量(mg/h)
η :ﾒｲﾝﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｉ :外気処理用ﾌｨﾙﾀの除じん効率
ηｃ :室内器除じん効率
Ｑｉ' :ＷＴＡの外気導入量
室内除じん濃度
Ｃ(mg/ｍ3)＝｛ＣiＱｉ(１－η)＋ＣiＱi'(１－ηc)＋Ｇ｝／（Ｑi＋Ｑi'＋Ｑrη＋Ｑr'ηc）
部屋番号 | 場所 | Ｑｉ | Ｑｒ | Ｑｒ' | Ｃｉ | Ｇ | η | ηｉ | ηｃ | Ｑｉ' | Ｃ | 適･不適
1 |  |  |  |  | 0.1
2 |  |  |  |  | 0.1
3 |  |  |  |  | 0.1
4 |  |  |  |  | 0.1
5 |  |  |  |  | 0.1
6 |  |  |  |  | 0.1
7 |  |  |  |  | 0.1
8 |  |  |  |  | 0.1
9 |  |  |  |  | 0.1
10 |  |  |  |  | 0.1
11 |  |  |  |  | 0.1
12 |  |  |  |  | 0.1